## Feuille1
Test	Description	Résultat Attendu	Commentaires	TollBridge Testbed	MB Driver	ModbusPal	MB Logic	Modbus Tk	Libmodbus	Automate Process API Premium TSX57 « Processeur Unity » Schneider	Variateur de vitesse Altivar 71
1	FC Read Coils Request : teste toutes les valeurs possibles du PDU	renvoie EC2 ou EC3 ou valeur		OK : EC2	OK	OK : EC2	OK	OK : EC3	OK : EC3	OK : EC2	EC01 : FC01 non défini
2	FC Write Single Coils Request : teste toutes les valeurs possibles du PDU	renvoie EC2 ou EC3 ou valeur		OK : EC2	OK	OK	OK	OK : EC2	OK : EC2	OK : EC3	EC01 : FC01 non défini
3	ADU, transaction Id toujours à 0	indifférent		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK, toujours à 0	OK, mais EC1 sur la fonction testée
4	ADU, protocol Id différent de 0	non traité	Non reconnu par Wireshark	KO : message traité	OK	KO : message traité	KO : message traité	KO : message traité	KO : message traité	OK : message non traité, mais fermeture de la connexion TCP par le RTU	KO : message traité (EC1)
5	ADU, unit Id quelconque (dont >247)	indifférent, les unitId compris entre 248 et 254 ne devraient pas être traités	utilisé pour du routage, devrait être à 255 en MB/TCP (sauf pour le cas particulier une passerelle)	KO : les unitId > 247 sont également traités	KO : ne répond que si unitId est identique	OK : respecte le unitId (rôle de passerelle). Si unitId non défini, ne répond pas et garde la connexion ouverte	OK	KO : contrôle sur UnitID / Message d'erreur erroné (payload = '8104')	OK	OK	Test KO : pas de ACK TCP du RTU => retransmissions
6	PDU, FC aléatoire (0-255)	Si FC défini, une EC > 1 / Si FC non défini, EC = 1		KO : échec et fermeture connexion si FC non défini / OK si FC défini	OK	KO : Exception Java si FC > 127 et ne répond jamais à la requête (bloque la connexion)	OK	KO : Exception si FC > 127 et ne répond jamais à la requête (bloque la connexion)	OK	OK	OK
7	Multiple ADU dans un paquet	1 seul ADU doit être transmis par Frame TCP / Pas de traitement	La spécification recommande -mais n'impose pas- l'envoi d'un ADU dans un paquet.	KO : Les deux requêtes sont traitées séparément	OK	KO : Les deux requêtes sont traitées séparément	OK : retourne FC 80, EC1	KO : Les deux requêtes sont traitées séparément	KO : Les deux requêtes sont traitées séparément	Test non concluant	Test non concluant
8	ADU avec len incohérent (=0)	non traité	0 veut dire sans unit id / Non reconnu par wireshark	OK	OK	KO : Exception Java et ne répond jamais à la requête	KO : réponse avec FC=1 et contenu	KO : Message d'erreur erroné (payload = '8104')	KO : réponse avec FC=1 et contenu	OK : message non traité, mais fermeture de la connexion TCP par le RTU	KO : message traité (EC1)
9	ADU avec len incohérent (=1)	non traité	1 veut dire sans PDU (donc sans FC) / Non reconnu par wireshark	OK	OK	KO : réponse avec FC=80, EC=1	KO : réponse avec FC=1 et contenu	KO : Message d'erreur erroné (payload = '8104')	KO : réponse avec FC=1 et contenu	OK	OK
10	ADU avec len incohérent (> taille réelle)	non traité	Reconnu packet incomplet par Wireshark	Traité	OK	OK	KO : réponse avec FC=1 et contenu	OK (time out)	KO : réponse avec FC=1 et contenu	KO : réponse avec EC1	OK
11	ADU avec len incohérent (< taille réelle)	non traité	Reconnu erroné par Wireshark	OK	OK	KO : réponse avec FC=81, EC=3	KO : réponse avec FC=1 et contenu	KO : Message d'erreur erroné (payload = '8104')	KO : réponse avec FC=1 et contenu	KO : réponse avec EC1	OK
12	ADU avec len incohérent (=0xFFFF)	non traité	0xFFFF : taille excessive (Max = 253)	KO : non traité, mais exception JAVA générée	OK	KO : Exception Java et ne répond jamais à la requête	KO : réponse avec FC=1 et contenu	OK	KO : réponse avec FC=1 et contenu	OK	OK
13	Absence de PDU	non traité	Non reconnu par Wireshark	OK	KO : réponse avec FC=81, EC=1	KO : réponse avec FC=80, EC=1	OK : retourne FC 80, EC1	KO : Message d'erreur erroné (payload = '8104')	OK (time out)	OK	OK
14	PDU, FC 15 Écriture de N Short avec une adresse maximum (0xFFFF)	EC02 sans écriture des adresses correctes		OK : EC2	OK	OK	OK	OK : EC2	OK : EC2	KO : message traité	EC01 : FC15 non défini
15	PDU, FC05 Write undefined value	EC03	Un coil vaut 0x0000 ou 0xFF00 tout autre valeur est incorrecte.	KO : Toute valeur différente de 0xFF00 vaut alors 0x0000 = interprétation de la valeur	OK	OK	OK	OK : EC2	OK : EC3	OK : EC3	EC01 : FC15 non défini
16	PDU, quantity à 0 (multiple FC)	EC02 ou EC3		KO : réponse correcte sans valeur	OK : EC2	OK : EC3	OK : EC3	OK : EC3	OK : EC3	OK : EC2	EC01 : FC01 non défini
17	PDU, quantity incohérent (multiple FC)	EC02 / EC3	Devrait correspondre aux octets suivants	OK : EC2	KO : non traité (pas de réponse)	OK : EC3	OK : EC3	OK : EC3	KO : pas d'erreur (bit count comme référence)	Test non concluant	Test non concluant
18	PDU, FC 15 Ecriture de N Short avec une adresse de début valide (0xFFFF)	EC02/EC3 sans écriture des adresses correctes	Vérifier les valeurs écrites avec un ./attack -m activeMonitoring (ou voir la valeur de retour de la response)	OK : EC2	OK : EC2	OK : EC2	OK : EC2	OK : EC2	OK : EC2	OK : EC7	EC01 : FC15 non défini